Типы и количество предохранительных клапанов

| Номинальный объем воздухосборника, м3 | Максимально допустимая производительность компрессора, м3/мин | Количество предохранительных клапанов, шт. | Пропускная способность предохранительного клапана, м3/мин | Тип предохранительного клапана | Д, мм | Ру, кгс/см2 | dc, мм | Коэффициент расхода, а | Номер пружины по заводской спецификации | Пределы давления настройки Рн, кгс/см2 | Давление настройки предохранительного клапана, кгс/см2 | Расчетное давление воздухосборника, кгс/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 1,0 | 0,6 1,5 | 1 | 2,06 | СППК4Р 25-40 | 25 | 40 | 17 | 0,6 | 1 | 8...16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 1,6 2,0 3,2 | 3,0 5,0 10 | 1 | 10,33 | СППК4Р 30-16 | 50 | 16 | 33 | 0,8 | 14 | 8...16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 4,0 | 20 | 2 | 10,33x2=20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 30 | 2 | 15,2x2=30,4 | СППК4Р 80-16 | 80 | 16 | 40 | 0,8 | 34 | 8...16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 8 | 50 | 1 | 53,3 | СППК4Р 150-16М | 150 | 16 | 75 | 0,8 | 75 | 12...16 | 9,0 110 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 10 | 100 | 2 | 53,3x2=106,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 150 | 3 | 53,3x3=159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 190 | 2 |  | СППК4Р-200-16 | 200 | 16 | 142 | 0,4 | 78 79 | 9...12 12...16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 25 32 | 250 280 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 50 | 380 380 | 4 | 95,6x4=382,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Воздухосборники, работающие с компрессорами меньшей производительности, чем указано в таблице, должны быть снабжены 
предохранительными клапанами с пропускной способностью, соответствующей производительности компрессора.

- Предохранительные клапаны типа СППК4Р-150-16 (без буквы «М») имеют пропускную способность 26,65 м3/мин при коэффициенте расхода
альфа=0,4.